## Informes Abril - Mediciones
Mes / Carpeta | CUIT | Razón Social | N° Est. | Domicilio del Establecimiento | Análisis de Agua (Resultado) | P.A.T. - Puesta a Tierra (Resultado) | Medición de Iluminación (Resultado) | Otras Mediciones (Ruido, etc.) | Nombre del Archivo
Abril | 30-68112233-4 | MINISTERIO DE GOBIERNO Y TRABAJO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS | 25 | Lavalle y 9 de Julio (Centro Cívico, parte posterior), Federal, Entre Ríos (CP 3180) | SÍ SE REALIZÓ. • Fisicoquímico: APTO. • Bacteriológico: NO APTO (recuentos elevados de bacterias aerobias mesófilas; sin coliformes fecales ni Pseudomonas). • Conclusión: NO APTA para consumo humano. Requiere limpieza y desinfección de tanques y nuevo análisis. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 0,89 Ω (Esquema TT, disyuntor DD). • Conclusión: ADECUADO / CONFORME (muy por debajo de los 40 Ω máximos reglamentarios). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • 3 puntos medidos: Mesa de entradas (278 lux vs 300 req), Relaciones laborales (226 lux vs 300 req), Oficina delegado (341 lux vs 300 req). • Conclusión: NO CUMPLE en sectores administrativos (distribución heterogénea; requiere optimización de luminarias y luces de emergencia). | RUIDO: Relevado durante la inspección. • Conclusión: No se detecta contaminación acústica. | 30681122334_MINISTERIO DE GOBIERNO Y TRABAJO DE LA PROV. E.R._FEDERAL_25_Abr2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-70755869-1 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (UADER) | 16 | Tratado del Pilar 314, Diamante, Entre Ríos (CP 3105) | SÍ SE REALIZÓ. • Fisicoquímico: APTO (parámetros normales, sin cloro residual). • Bacteriológico: NO APTO (presencia de coliformes totales, coliformes fecales y aerobios mesófilos por encima de límites). • Conclusión: NO APTA para consumo humano. Riesgo sanitario inmediato. Se recomendó restringir consumo de inmediato y proveer agua segura alternativa. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 0,28 Ω (Jabalina tablero principal, esquema TT con disyuntor DD). • Conclusión: ADECUADO / CONFORME (condiciones seguras y disipación correcta). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Conclusión: Medición efectuada con instrumental específico. Se sugieren adecuaciones en distribución lumínica en puestos de trabajo. | RUIDO: Relevado. • Conclusión: No se realizaron mediciones instrumentales específicas por no evidenciarse exposición sonora significativa. | 30707558691_UADER_TECNICATURA EN ACUICULTURA FCY_16_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-70755869-1 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (UADER) | 32 | Irigoyen 1606 / 1644 (Taller Esc. Técnica N° 35), Crespo, Entre Ríos (CP 3116) | SÍ SE REALIZÓ. • Bacteriológico: APTO (sin contaminación microbiológica). • Fisicoquímico: NO APTO por ARSÉNICO ELEVADO (0,04 mg/l vs valor de referencia normativo de 0,01 mg/l). • Conclusión: NO APTA para consumo humano prolongado por contenido de arsénico. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 1,14 Ω (Jabalina sector interno, esquema TT con DD). • Conclusión: ADECUADO / CONFORME (dentro de recomendaciones legales < 40 Ω). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Medición en 3 sectores (Talleres y aulas). • Conclusión: Realizada; se indican ajustes en sectores de máquinas y bancos. | RUIDO LABORAL (PROTOCOLO RES. SRT 85/12): SÍ SE REALIZÓ con decibelímetro Wintact WT85B calibrado. • Puesto A (Torno 1): 71,2 dBA (CUMPLE Dec. 351/79 para 8 hs). • Puesto B (Torno 2): 71,3 dBA (CUMPLE Dec. 351/79). • Puesto C: CUMPLE. • Puesto D (Compresores): Desconectado momentáneamente, a reubicar fuera de taller. | 30707558691_UNIVERSIDADAUTONOMADEENTRERIOS_32_CRESPOESCTECNICA35_abr26_INFORMETECNICO.pdf
Abril | 30-70755869-1 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (UADER) | 33 | San Martín 1606 (Esc. Nivel Medio y Superior José de San Martín), Crespo, Entre Ríos (CP 3116) | SÍ SE REALIZÓ. • Bacteriológico: NO APTO (contaminación microbiológica por encima de parámetros). • Fisicoquímico: NO APTO por ARSÉNICO ELEVADO (0,04 mg/l vs ref 0,01 mg/l). • Conclusión: NO APTA para consumo humano. Requiere limpieza de tanques de agua, filtros/tratamiento y nueva medición. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 1,10 Ω (Jabalina tablero general, esquema TT con DD). • Conclusión: ADECUADO / CONFORME (cumple normativas legales < 40 Ω). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Medición en 3 sectores de la institución educativa. • Conclusión: Valores relevados; se sugiere adecuar luminarias en aulas con tubos agotados. | RUIDO: Relevado durante la inspección. • Conclusión: No se detecta contaminación acústica durante la visita. | 30707558691_UNIVERSIDADAUTONOMADEENTRERIOS_33_ESC.JJSANMARTIN_abr26_INFORMETECNICO.pdf
Abril | 30-71214782-9 | ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) | 76 | Suipacha 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1035) | SÍ SE REALIZÓ. • Fisicoquímico: APTO. • Bacteriológico: APTO (sin coliformes totales, E. coli ni Pseudomonas aeruginosa). • Conclusión: APTA PARA CONSUMO HUMANO conforme al Art. 982 del Código Alimentario Argentino. | NO SE PUDO REALIZAR. • Conclusión: No fue posible efectuar la medición por imposibilidad de localizar y acceder físicamente a la jabalina/sistema PAT del edificio. Se recomendó gestión con el consorcio/personal técnico para su medición. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Instrumental: Luxómetro Schwyz LUX-001. • Conclusión: CUMPLE con los valores mínimos requeridos por el Dec. 351/79 en los puestos evaluados. | RUIDO: Relevado. • Conclusión: No se realizaron mediciones instrumentales por no resultar necesario según el tipo de actividad administrativa. | 30712147829_ADMINISTRADORATRIBUTARIAER_CAPITAL FEDERAL_76_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-71214782-9 | ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) | 38 | Moreno 1553, Crespo, Entre Ríos (CP 3116) | SÍ SE REALIZÓ. • Fisicoquímico: APTO (cumple parámetros de potabilidad). • Bacteriológico: NO APTO (presencia de coliformes totales y fecales). • Conclusión: NO APTA para consumo humano. Requiere desinfección urgente de tanque de reserva y cañerías. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 1,80 Ω (Jabalina principal instalación general compartida, esquema TT con DD). • Conclusión: ADECUADO / CONFORME (adecuada disipación < 40 Ω). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Conclusión: Valores relevados; se recomienda mantenimiento de tubos y redistribución para evitar deslumbramientos y sombras en puestos de atención. | RUIDO: Relevado. • Conclusión: No se realizaron mediciones por no evidenciarse exposición sonora significativa. | 30712147829_ADMINISTRADORATRIBUTARIAER_CRESPO_38_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-71214782-9 | ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) | 16 | Etchevehere 375, Diamante, Entre Ríos (CP 3105) | SÍ SE REALIZÓ. • Fisicoquímico: NO APTO por ARSÉNICO por encima del límite del Código Alimentario Argentino. • Bacteriológico: NO APTO (contaminación microbiológica significativa: coliformes totales elevados y coliformes termotolerantes/fecales). • Conclusión: NO APTA para consumo humano. Doble no conformidad (química y microbiológica). Riesgo sanitario. | NO SE PUDO REALIZAR. • Conclusión: No fue posible identificar ni acceder a la toma de tierra (jabalina), sumado a tablero antiguo sin condiciones seguras de medición. Se recomendó adecuación eléctrica urgente y posterior medición. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Conclusión: Relevada según anexo técnico. Se recomienda sustitución de artefactos defectuosos e instalación de luces de emergencia. | RUIDO: Relevado durante la inspección. • Conclusión: No se detecta contaminación acústica. | 30712147829_ADMINISTRADORATRIBUTARIAER_DIAMANTE_16_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-71214782-9 | ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) | 18 | Lavalle 265, Federal, Entre Ríos (CP 3180) | SÍ SE REALIZÓ. • Fisicoquímico: APTO (dentro de parámetros aceptados). • Bacteriológico: NO APTO (microorganismos aerobios mesófilos superiores a los admitidos). • Conclusión: NO APTA para consumo humano. Suministro proviene de tanque general del Centro Cívico; se requiere limpieza/desinfección institucional del tanque. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 1,14 Ω (Esquema TT con DD). • Conclusión: ADECUADO / CONFORME (condiciones seguras < 40 Ω). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • 3 puntos: Mesa de entradas (08:30 hs), Oficina administrativa (08:30 hs: 295 lux vs 300 req), Archivo. • Conclusión: NO CUMPLE en sectores administrativos (valores por debajo del requerimiento de 300 lux); requiere refuerzo lumínico. | RUIDO: Relevado durante la inspección. • Conclusión: No se detecta contaminación acústica. | 30712147829_ADMINISTRADORATRIBUTARIAER_FEDERAL_18_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-71214782-9 | ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) | 71 | Sarmiento 121, Gualeguay, Entre Ríos (CP 2840) | SÍ SE REALIZÓ. • Fisicoquímico: APTO (valores compatibles con estándares normativos). • Bacteriológico: NO APTO (presencia de contaminación microbiológica). • Conclusión: NO APTA para consumo humano. Riesgo de enfermedades hídricas; se requiere limpieza/desinfección de tanques y nuevo control. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 6,10 Ω (Medición con telurímetro, esquema TT). • Conclusión: CUMPLE / CONFORME (inferior al límite de 40 Ω de Res. 900/15). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Puntos: Mesa de entradas (200 lux), Oficina trabajo general (Mixta, 500 lux req), Archivo. • Conclusión: NO CUMPLE (el valor medido en la Oficina es inferior al valor legal requerido de 500 Lux). | RUIDO: Relevado durante la inspección. • Conclusión: No se detecta contaminación acústica durante la visita. | 30712147829_ADMINISTRADORATRIBUTARIAER_GUALEGUAY_71_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-71214782-9 | ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) | 6 | Avenida Pancho Ramírez 71, Sauce de Luna, Entre Ríos (CP 3144) | SÍ SE REALIZÓ. • Bacteriológico: NO APTO (presencia de contaminación microbiológica). • Fisicoquímico: NO APTO por RESIDUO A 105°C ELEVADO (1710 mg/l vs máx normativo 1500 mg/l). • Conclusión: NO APTA para consumo humano (riesgo de trastornos gastrointestinales). | NO SE PUDO REALIZAR. • Conclusión: No se realizó medición de resistencia de puesta a tierra debido a la imposibilidad de acceso al terreno al momento del relevamiento. Se recomendó efectuarla ni bien se disponga de acceso. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Puntos: Mesa de entradas, Oficina, Archivo. • Conclusión: NO CUMPLE (el valor medido en la Mesa de Entrada es inferior al valor requerido legalmente). | RUIDO: Relevado. • Conclusión: No se realiza medición acústica instrumental dado que se perciben niveles muy bajos de ruido (riesgo bajo de contaminación sonora). | 30712147829_ADMINISTRADORATRIBUTARIAER_SAUCEDELUNA_6_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-71214782-9 | ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) | 9 | Hipólito Yrigoyen y Vandor, Bovril, Entre Ríos (CP 3142) | SÍ SE REALIZÓ. • Bacteriológico: APTO (no se detecta contaminación microbiológica). • Fisicoquímico: NO APTO por ARSÉNICO ELEVADO (0,025 mg/l vs valor de referencia 0,01 mg/l). • Conclusión: NO APTA para consumo humano por presencia de arsénico por encima del Código Alimentario Argentino. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 0,26 Ω (Esquema TT, disyuntor presente). • Conclusión: ADECUADO / CUMPLE (dentro de parámetros reglamentarios < 40 Ω). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • 3 puntos: Mesa de entrada (200 lux), Oficina (500 lux), Archivo (200 lux). • Conclusión: NO CUMPLE en sector Archivo (el valor medido en el Archivo es inferior al valor requerido legalmente). | RUIDO: Relevado durante la inspección. • Conclusión: No se detecta contaminación acústica durante la visita. | 30712147829_ADMINSITRADORATRIBUTARIAER_BOVRIL_9_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf
Abril | 30-71214782-9 | ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (ATER) | 49 | San Martín 388, General Ramírez, Entre Ríos (CP 3164) | SÍ SE REALIZÓ. • Fisicoquímico: APTO (valores dentro de límites admitidos). • Bacteriológico: APTO (sin coliformes totales, E. coli ni patógenos). • Conclusión: APTA PARA CONSUMO HUMANO conforme al Art. 982 del Código Alimentario Argentino. | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 900/15). • Valor medido: 0,34 Ω (Jabalina interna patio, esquema TT con disyuntor DD). • Conclusión: ADECUADO / CONFORME (dentro de parámetros de seguridad < 40 Ω). | SÍ SE REALIZÓ (Res. SRT 84/12). • Puntos: Mesa de entradas (300 lux req), Oficina administrativa (493 lux vs 300 req), Archivo (198 lux vs 200 req). • Conclusión: CUMPLE prácticamente en su totalidad (condiciones adecuadas de iluminación). | RUIDO: Relevado durante la inspección. • Conclusión: No se detecta contaminación acústica. | 30712147829_ADMINSITRADORATRIBUTARIAER_RAMIREZ_49_ABRIL.2026_INFORME TECNICO.pdf